MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 7,00 kW CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM 220V CARACTERIZADO COMO AUTOCONSUMO REMOTO

{{nome_cliente}}

RG: 1154690 SSP GO

{{resp_tecnico_nome}}

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

REGISTRO: 02012721133

GOIÂNIA – GO

JULHO – 2025

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

BT: Baixa tensão (220/127 V, 380/220 V)

C.A: Corrente Alternada

C.C: Corrente Contínua

CD: Custo de disponibilidade (30 kWh, 50kWh ou 100 kWh em sistemas de baixa tensão monofásicos, bifásicos ou trifásicos, respectivamente)

CI: Carga Instalada

DSP: Dispositivo Supressor de Surto

DSV: Dispositivo de seccionamento visível

FP: Fator de potência

FV: Fotovoltaico

GD: Geração distribuída

HSP: Horas de sol pleno

IEC: International Electrotechnical Commission

IN: Corrente Nominal

IDG: Corrente nominal do disjuntor de entrada da unidade consumidora em ampéres (A)

Ist: Corrento de curto-circuito de módulo fotovoltaico em ampéres (A)

kW: kilo-watt

kWp: kilo-watt pico

kWh: kilo-watt-hora

MicroGD: Microgeração distribuída

MT: Média tensão (13.8 kV, 34.5 kV)

NF: Fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou 3  para sistemas trifásicos

PRODIST: Procedimentos de Distribuição

PD: Potência disponibilizada para a unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída

PR: Pára-raio

QGD: Quadro Geral de Distribuição

QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão

REN: Resolução Normativa

SPDA: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

SFV: Sistema Fotovoltaico

SFVCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

TC: Transformador de corrente

TP: Transformador de potencial

UC: Unidade Consumidora

UTM: Universal Transversa de Mercator

VN: Tensão nominal de atendimento em volts (V)

Voc: Tensão de circuito aberto de módulo fotovoltaico em volts (V)

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	4

2.	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA	4

3.	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	5

4.	LEVANTAMENTO DE CARGA	5

5.	PADRÃO DE ENTRADA	6

5.1.	Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento	6

5.2.	Disjuntor de Entrada	6

5.3.	Potência Disponibilizada	6

5.4.	Caixa de Medição	7

5.5.	Ramal de Entrada	7

6.	ESTIMATIVA DE GERAÇÃO	7

7.	DIMENSIONAMENTO DO GERADOR	7

7.1.	Dimensionamento do gerador	7

8.	DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER)	8

9.	DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO	8

9.1.	Fusíveis	8

9.2.	Disjuntores	8

9.3.	Dispositivo de seccionamento visível (quando houver)	9

9.4.	DPS	9

9.5.	Aterramento	9

9.6.	Requisitos de Proteção	9

10.	DIMENSIONAMENTO DOS CABOS	10

11.	PLACA DE ADVERTÊNCIA	10

12.	ANEXOS	11

- OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para elaboração e apresentação à EQUATORIAL GO, dos documentos mínimos necessários, em conformidade com a REN 482, com o PRODIST Módulo 3 secção 3.7, com a NT.020 e com as normas técnicas nacionais (ABNT) ou internacionais (europeia e americana), para SOLICITAÇÃO DO PARECER DE ACESSO de uma microgeração distribuída conectada à rede de distribuição de energia elétrica através sistema SOLAR FOTOVOLTAICA de 7,00 kW, composto por 10 módulos HONOR, modelo HY-M12/132G de 700W ligados a 3 inversores marca FOXESS, modelo Q1-2500-E Certificado de Conformidade n° 004468/2025, caracterizado como AUTOCONSUMO REMOTO.

- REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) GOIÁS foram utilizadas as normas e resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.

- ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.

- ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

- ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.

- ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00020.EQTL.Normas e Padrões – Conexão de Microgeração Distribuída ao Sistema de Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00001.EQTL.Normas e Padrões – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00030.EQTL.Normas e Padrões - Padrões Construtivos de Caixas de Medição e Proteção.

- ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Conexão ao Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.

- ANEEL Resolução Normativa nº 1000, de 07 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

- IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface

- IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

- DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato: 11517621

Classe: URBANA

Nome do Titular da CC: {{nome_cliente}}

Endereço Completo: RUA DA UNIÃO, QD. 171, LT. 15, S/N, JD. NOVA ESPERANÇA, GOIANIA - GO

Número de identificação do poste e/ou transformador mais próximo: ILEGÍVEL

Coordenadas georrefenciadas: 16°38'29.0"S 49°19'36.3"W

NIDADE CONSUMIDORA

Figura 1: Localização da unidade consumidora.

- LEVANTAMENTO DE CARGA

Tabela 1 – Levantamento de carga

| ITEM | DESCRIÇÃO | P (W) [A] | QUANT. [B] | CI (kW) [C = (A*B)/1000] | FP [D] | CI (kVA) [E = C/D] | FD [F] | D(kW) [G = CxF] | D(kVA) [H = ExF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lâmpadas LED | 9 | 10 | 0,09 | 0,9 | 0,10 | 0,8 | 0,072 | 0,080 |
| 2 | Geladeira | 150 | 1 | 0,15 | 0,8 | 0,19 | 0,5 | 0,075 | 0,095 |
| 3 | Chuveiro elétrico | 5500 | 1 | 5,50 | 1 | 5,50 | 0,4 | 2,20 | 2,20 |
| 4 | Televisor | 100 | 2 | 0,20 | 0,9 | 0,22 | 0,7 | 0,14 | 0,154 |
| 5 | Máquina de lavar | 500 | 1 | 0,50 | 0,9 | 0,56 | 0,5 | 0,25 | 0,28 |
| 6 | Micro-ondas | 1200 | 1 | 1,20 | 0,9 | 1,33 | 0,4 | 0,48 | 0,53 |
| 7 | Ferro Elétrico | 1200 | 1 | 1,20 | 0,95 | 1,26 | 0,4 | 0,48 | 0,504 |
| 8 | Ventiladores | 80 | 1 | 0,08 | 0,9 | 0,09 | 0,4 | 0,048 | 0,054 |
| 9 | Computador | 300 | 1 | 0,30 | 0,9 | 0,33 | 0,7 | 0,21 | 0,231 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PADRÃO DE ENTRADA

  - Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

A unidade consumidora é (será) ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito monofásico à dois condutores, sendo um condutor(es) FASE de seção nominal 10 mm2 e um condutor NEUTRO de seção nominal 10 mm2, com tensão de atendimento em 220 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da EQUATORIAL ENERGIA no estado de(o) GOIÁS.

  - Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão é (será) instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a norma NT.00001.EQTL.Normas e Padrões da Equatorial Energia, com as seguintes características:

NÚMERO DE POLOS: 1

TENSÃO NOMINAL: 220 V

CORRENTE NOMINAL: 40 A

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ

ELEMENTO DE PROTECAO: TERMOMAGNÉTICO

CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPCAO: 3 kA;

ACIONAMENTO: Manual (mecanismo tipo alavanca)

CURVA DE ATUACAO (DISPARO): CURVA C.

  - Potência Disponibilizada

A potência disponibilizada para unidades consumidora onde será instalada a microGD é (será) igual à:

PD [kVA] = (VN [V] X IDG [A] X NF)/1000

PD [kW] = PD [kVA] x FP

VN = XXX V

IDG = XXX A

NF = X

FP = XXX

PD (kVA) = XX KVA

PD (kW) = 7,00 kW

NOTA 1: A potência de geração deve ser menor ou igual a potência disponibilizada PD em kW.

NOTA 2: VN é a tensão nominal entre fase e neutro para instalações monofásicas ou entre fases para bifásicas e trifásicas.

NOTA 3: NF  é um fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou 3  para sistemas trifásicos.

  - Caixa de Medição

A caixa de medição existente monofásica em material metálico tem (terá) as dimensões de 250 mm x 320 mm x 170 mm (comprimento, altura e largura), está (será) instalada em poste auxiliar, no ponto de entrega caracterizado como o limite da via pública com a propriedade, conforme fotos abaixo, atendendo aos requisitos de localização, facilidade de acesso e lay-out, em conformidade com as normas da concessionária NT.00001.EQTL e NT.00030.EQTL, conforme a FIGURA 2.

Figura 2: Desenho dimensional detalhado da caixa de medição.

O aterramento da caixa de medição é(será) com 1 hastes de aterramento de comprimento 2,4 m e diâmetro 5/8 polegada”, condutor de 10 mm2 com conexão em conector tipo grampo.

  - Ramal de Entrada

O ramal de entrada da unidade consumidora é (será), através de um circuito monofásico à dois condutores, sendo um condutor(es) FASE de diâmetro nominal 10 mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 10 mm2, em 220 V.

- ESTIMATIVA DE GERAÇÃO

- DIMENSIONAMENTO DO GERADOR

  - Dimensionamento do gerador

Descrever o dimensionamento do gerador e informar as características técnicas.

Tabela 3 – Características técnicas do gerador

| Fabricante | HONOR |
| --- | --- |
| Modelo | HY-M12/132G |
| Potência nominal – Pn [W] | 700W |
| Tensão de circuito aberto – Voc [V] | 47.9 |
| Corrente de curto circuito – Isc [A] | 18.49 |
| Tensão de máxima potência – Vpmp [V] | 40 |
| Corrente de máxima potência – Ipmp [A] | 17.51 |
| Eficiência [%] | 22.5 |
| Comprimento [m] | 2,384 |
| Largura [m] | 1,303 |
| Área [m2] | 3,106 |
| Peso [kg] | 38.7 |
| Quantidade | 10 |
| Potência do gerador [kW] | 7 |

- DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER)

Descrever o dimensionamento do inversor e informar as características técnicas.

Tabela 4 – Características técnicas do inversor

| Fabricante | FOXESS |
| --- | --- |
| Modelo | Q1-2500-E |
| Quantidade | 3 |
| Entrada |  |
| Potência nominal – Pn [kW] | 0,7 |
| Máxima potência na entrada CC – Pmax-cc [kW] | 0,7 |
| Máxima tensão CC – Vcc-máx [V] | 60 |
| Máxima corrente CC – Icc-máx [V] | 20*4 |
| Máxima tensão MPPT – Vpmp-máx [V] | 60 |
| Mínima tensão MPPT – Vpmp-min [V] | 30 |
| Tensão CC de partida – Vcc-part [V] | 32 |
| Quantidade de Strings | 4 |
| Quantidade de entradas MPPT | 4 |
| Entrada |  |
| Potência nominal CA – Pca [kW] | 2,5 |
| Máxima potência na saída CA – Pca-máx [kW] | 2,5 |
| Máxima corrente na saída CA – Imáx-ca [A] | 11,36 |
| Tensão nominal CA – Vnon-ca [V] | 220 |
| Frequência nominal – Fn [Hz] | 60 |
| Máxima tensão CA – Vca-máx [V] | 230 |
| Mínima tensão CA – Vca-min [V] | 220 |
| THD de corrente [%] | <3 |
| Fator de potência | >0.99 |
| Tipo de conexão – número de fases + neutro + terra | 1+1+1 |
| Eficiência máxima [%] | 95.5 |

- DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

  - Fusíveis

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis CC dos arranjos fotovoltaicos.

  - Disjuntores

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis de disjuntores CA e CC:

- Número de pólos: 1

- Tensão nominal CA ou CC [V]: 220V

- Corrente Nominal [A]: 40A

- Frequência [Hz], para disjuntor CA: 60Hz

- Capacidade máxima de interrupção [kA]: 3 kA

- Curva de atuação: Curva C.

  - Dispositivo de seccionamento visível (quando houver)

Dimensionar e descrever as características técnicas do dispositivo de seccionamento visível.

  - DPS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos DPSs CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

- Tipo CC ou CA: CA

- Classe: Classe II

- Tensão CC ou CA [V]: 275V

- Corrente nominal [kA]: 20 kA

- Corrente máxima [kA]: 45 kA

  - Aterramento

Dimensionar e descrever as características técnicas do aterramento, informando no mínimo as seguintes características:

- Quantidade de hastes: 1

- Valor da resistência de aterramento: 10 ohms

- Aterramento TN-S conforme NBR-5410, utilização da sinalização de segurança, conforme norma vigente.

  - Requisitos de Proteção

Tabela 5 – Características técnicas do gerador

| REQUISITOS DE PROTEÇÃO | INDICAR SE POSSUI |
| --- | --- |
| Proteção de subtensão (27) | SIM |
| Proteção de sobretensão (59) | SIM |
| Proteção de subfrequência (81U) | SIM |
| Proteção de sobrefrequência (81O) | SIM |
| Proteção contra desequilíbrio de corrente (46) | SIM |
| Proteção contra reversão e desbalanço de tensão (47) | SIM |
| Proteção de sobrecorrente (50/51 e 50N/51N) | SIM |
| Proteção contra perda de rede (proteção anti-ilhamento) | SIM |
| Check de sincronismo (25) | SIM |
| Tempo de reconexão – temporizador (62) | SIM |
| Proteção de Sobrecorrente com restrição de tensão (51V) |  |
| Proteção de Sobrecorrente direcional (67-67N) |  |
| Proteção direcional de potência (32) |  |
| Proteção contra falha de disjuntor (50BF) |  |
| Proteção LINHA VIVA / BARRA MORTA |  |

- DIMENSIONAMENTO DOS CABOS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos cabos CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

- Isolação: XLPE

- Isolamento: 0,6/1 kV

- Bitola [mm2]: 6

- Capacidade de condução de corrente: 36A

- PLACA DE ADVERTÊNCIA

Descrever forma e local de instalação, conforme modelo abaixo:

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;

- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);

- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;

- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.

- ANEXOS

- Formulário de Solicitação de Orçamento.

- Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente.

- Diagrama unifilar contemplando, geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Diagrama de blocos contemplando geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.

- Dados de registro.

- Lista de rateio dos créditos.

- Cópia de instrumento jurídico de solidariedade.

- Para cogeração documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL.

_____________________________________

Fúlvio Ferreira Borges